| Код класса | Нижняя температура воздуха С | Верхняя температура воздуха С | Нижняя относительная влажность % | Верхняя относительная влажность % | Нижняя абсолютная влажность г/м3 | Верхняя абсолютная влажность г/м3 | Примеры применения | Ссылки на МЭК 721 | Требования относящиеся к соответствующим пунктам стандарта МЭК 364-3-93 установленные для применения в народном хозяйстве согласно государственным стандарта (в части ВВФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321.2. Комбинированное воздействие температуры и влажности окружающей среды | 321.2А Значение сочета- |
| АВ1 | -60 | +5 | 3 | 100 | 0003 | 7 | Закрытое и открытое размещение с очень низкими температурами окружающей среды | Включает температурный диапазон МЭК 721-3-3 класс 3К8 верхняя температура воздуха в котором ограничена до +5С. Часть температурного диапазона МЭК 721-3-4 класс 4К4 нижняя температура воздуха которого ограничена -60С верхняя +5С | ния температуры окружающей среды и влажности в соответствии с видом климатического исполнения по п. 321.А |
| АВ2 | -40 | +5 | 10 | 100 | 01 | 7 | Закрытое и открытое размещение с низкими температурами окружающей среды | Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3 класс 3К7 верхняя температура которого ограничена верхняя +5С. Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4 класс 4К3 верхняя температура которого ограничена +5С |  |
| АВ3 | -40 | +5 | 10 | 100 | 01 | 7 | Закрытое и открытое размещение с низкими температурами окружающей среды | Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3 класс 3К6 верхняя температура которого ограничена +5С. Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4 класс 4К1 верхняя температура которого ограничена +5С |  |
| АВ4 | -5 | +40 | 5 | 95 | 1 | 29 | Помещения защищенные от влияния атмосферных воздействий без контроля температуры и влажности. Для повышения температуры окружающей среды можно использовать нагрев | Идентично температурному диапазону 721-3-3 класс 3К6 верхняя температура которого ограничена +40С |  |
| АВ5 | +5 | +40 | 5 | 85 | 1 | 25 | Помещения защищенные от влияния атмосферных воздействий с контролем (регулированием) температуры | Идентично температурному диапазону 721-3-3 класс 3К3 |  |
| АВ6 | +5 | +60 | 10 | 100 | 1 | 35 | Закрытое и открытое размещение с очень высокими температурами окружающей среды где предотвращено влияние низких температур. Возможность солнечного и теплового излучения | Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3 класс 3К7 нижняя температура которого ограничена верхняя +5С а верхняя +60С. Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4 класс 4К4 нижняя температура которого ограничена +5С |  |
| АВ7 | -25 | +55 | 10 | 100 | 05 | 29 | Закрытые помещения защищенные от влияния условий на открытом воздухе без контроля температуры и влажности которые могут иметь сообщение непосредственно с открытым воздухом и подвергаться солнечному облучению | Идентично температурному диапазону 721-3-3 класс 3К6 |  |
| АВ8 | -50 | +40 | 15 | 100 | 004 | 36 | Открытое и незащищенное от влияния атмосферных условий размещение на открытом воздухе с низкими и высокими температурами | Идентично температурному диапазону 721-3-4 класс 4К3 |  |